## Slide 1
万卡AI集群
建设方案
ZOMI

## Slide 2: Question？
万卡集群，感觉很难，但不就是把 GPU/NPU 都放在一起堆料吗？

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  整体建设挑战
  能耗极限、网络瓶颈、计算效率、系统可靠性

## Slide 6
01
整体建设
RoadMap

## Slide 7: 整体建设 Roadmap
规划设计
明确业务需求，设计网络、计算、存储架构，并制定L0/L1 基建部署方案
硬件安装
按规划安装 IT 服务器和网络设备，进行物理部署与线缆连接联调
软件安装
部署通算操作系统和 AI 基础软件，包括集群管理软件，配置调度系统及作业平台
验收运维
验证性能功能稳定性，正式交付后转移运维主题，持续监控维护更新优化

## Slide 8: 整体建设 Roadmap

## Slide 9
01
整体建设
RoadMap

## Slide 10: 万卡集群机房布局
机房主要用于安装主通信设备、通信传输设备、电源等配套设备。
为维护和管理上的方便，要求上述设备安排紧凑，并按业务类别不同分别安装在不同的房间。

## Slide 11: 万卡集群机房布局
整体布局 ：优先采用单层集中式布局，保障通信效率与运维便捷，其次才是多层和多栋。
功能分区 ：核心设备居中部署，辅助区域环绕四周，满足高密度配电与制冷需求。
机柜扩容 ：机房预留扩展空间，支持分阶段部署，提升灵活扩展能力。
供电设计 ：供电系统分为左右两区，就近供电，避免跨层布线。
制冷管理 ：采用冷热通道隔离和增强散热措施，确保高密GPU集群稳定运行。

## Slide 12: 万卡集群机房布线
跨层布线分区管理 ：按楼层划分光迁区域，避免跨区布线混乱，提升维护效率。
就近穿层布线 ：光缆穿层路径应最短化，避免绕线，降低延迟和损耗。
双层光迁桥架设计 ：利用柜间空间设置上下两层桥架，满足高密度布线与冗余部署需求。
英伟达 DGX GB200 超节点
华为 CloudMatrix 超节点

## Slide 13: 万卡集群机房布线
跨层布线分区管理 ：按楼层划分光迁区域，避免跨区布线混乱，提升维护效率。
就近穿层布线 ：光缆穿层路径应最短化，避免绕线，降低延迟和损耗。
双层光迁桥架设计 ：利用柜间空间设置上下两层桥架，满足高密度布线与冗余部署需求。
英伟达 GPU 集群
华为 NPU 集群

## Slide 14: 万卡机房配电制冷架构
挑战：十万卡AI 集群功耗近 XXXMW。供电投资大（~30%to40% 基建），占地多（~20%to30% 辅助区）
选址建议：电力充足、电价低的地方；气候凉爽，利于自然降温；有扩展空间，方便以后扩容；靠近数据中心聚集区，便于资源共享。
单路供电方案：用一路高质量市电直供，配合UPS或储能系统；省去冗余供电线路，降低初期投资和运维复杂度；适合对可靠性要求不是极端苛刻的AI训练场景。
移动哈尔滨计算中心
Google 芬兰数据中心

## Slide 15: 万卡机房配电制冷架构：Open Compute Project (OCP)

## Slide 16: 万卡机房配电制冷架构
挑战：传统空调支持功率密度低（<20KW/柜），占用机房面积大（~20%~30%机房）
建议方案：主动式液冷
  高散热效率 ：液冷直接接触发热部件，适配万卡集群高功耗需求。
  节省空间 ：取消传统空调风道和冗余空间，释放机房面积用于部署更多算力设备。

## Slide 17
01
整体建设
RoadMap

## Slide 18: 集合通信
当前 HCCL 和 NCCL 的通信的拉起方式，集中式协商建立通信域，
解决方案
集群 K8s 调度，优化扩展单k8s集群规模
方案 1：OpenAI将单集群扩展到7K节点时遇到的典型瓶颈和优化措施
方案二：多k8s集群统一调度

## Slide 19: 集群可用性提升
CKPT 保存

## Slide 20: 集群运维和管理
全栈监控：统一监控，全栈可视，如统一告警、性能监控、统一入口
﻿集群管理：集群配置、集群变更（增删改查）、集群启停等
﻿跨层运维：跨层跨域故障、环境检查、全栈监控、故障联动处理，跨层联动能效

## Slide 21: 存储挑战与方案
高井发访问
  超大规模集群
  存储客户端并发访问
高聚合读写带宽
  作业断点续训，分钟恢复需xxTB
  聚合读写带宽

## Slide 22: 网络挑战与方案
Google OSC 方案
跨POD互联
跨超节点共享冗余
网络负载均衡，负载均衡算法

## Slide 23: 参数面组网的分轨与收敛比问题
分轨：2轨 vs.8轨
收敛比：无收敛/3:1/7:1/15:1收敛
对比分轨组网的优缺点
对比收敛组网的优缺点

## Slide 24
分类 |  |  |  |  |  |  | 第一类：16轨双 平面 | 第二类：8轨单平面 | 第三类：单轨单平面
交換机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
网络可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
组网拓扑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
带宽收敛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
负载均銜 拥塞控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: 参数面组网方案
二层组网方案
Spine、Leaf 框式交换机
三层组网方案
Core、Spine、Leaf 盒式交换机

## Slide 26: Meta Llama3
盒框框三层CLOS，单轨单平面组网，TOR层全电连接，Spine层16+2冗余，AGG层7:1收敛
Spine和AGG交换机采用大缓存框式交换机，结合PFC应对多打一流量冲突

## Slide 29
XX
光链路脏污

## Slide 30: 光链路脏污问题的核心难点​
脏污难以避免​
脏污难以识别​
原因​​ | ​​技术挑战​​
​​高敏接口要求​​ | 200GE/400GE技术对噪声容忍度↓，断面清洁要求达微米级精度
​​环境限制​​ | 机房无法100%无尘，施工中的粉尘、油污无法彻底避免
​​暴露风险​​ | 施工时光模块/光纤必然有暴露时间（难以=0） → 污染概率↑
​​检测手段缺陷​​ | ​​具体表现​​
​​无在线监测​​ | 需人工检测，无法实时感知污染状态
​​指标模糊性​​ | 收光功率、信噪比与脏污程度无线性关系
​​参数失效​​ | 发光功率/电压/温度/偏置电流等参数无法反映断面污染物分布
​​区域差异​​ | 断面中心区比边缘对脏污更敏感（需显微镜级仪器定位）

## Slide 31: 光链路脏污问题的核心难点​
清理效果难保证​
​​清理障碍​​ | ​​运维痛点​​
​​工具局限性​​ | 清洁笔对顽固油污无效 → 必须使用酒精棉签（操作风险↑）
​​耗时过长​​ | 单链路故障需清洁4端面（拉电源/调焦/分工） → 耗时≥15分钟
​​交叉污染​​ | 脏污在光模块与光纤间相互传染（清洁后二次污染率>40%）

## Slide 32: 光链路脏污问题：解决方案
物理隔离层：施工防护
  ​​光模块真空封装​​：出厂时充氮密封，拆封即插，​​避免存储/运输污染​​
  ​​光纤端面防尘帽​​：弹簧自锁式设计（IP6X 防尘），​​插拔暴露时间＜0.5秒​​
  ​​无尘操作舱​​：百级洁净环境（≥0.3μm 颗粒 ≤100/m³），​​施工污染风险 ↓99%​​
主动防御层：环境控制
  ​​机房正压通风：维持室内气压＞外部 5Pa，​​气流屏障阻隔外部粉尘​​
  ​​H14 级空气过滤​​：ULPA 超高效过滤（99.999% @0.1μm），​​机房 PM1.0 浓度＜10μg/m³​

## Slide 33
XX
客户案例
厂商分工

## Slide 34: 参考架构
L2
算力底座
L3
智算使能
L4
大模型应用
L0/L1
物理配套
智能配电小母线
液冷方舱（液冷/风冷柜、CDU、列间空调等）
基础机房配套设施 （冷源、高低压配电、发电）
液冷机柜（Super PoD）
末端空调
AI计算
存储
计算管控服务
网络管控服务
云管服务
存储管控服务
参数面
业务面
数据面
运维管理服务
网络
运维服务
操作系统 OS (Ubuntu、Linux)
异构计算架构 (NVIDIA CUDA、Ascend CANN)
集群运维系统
NCE 网络系统
计算
语言大模型
图像大模型
多模态大模型
智算平台
容器集群调度平台 (K8S/Docker)
PyTorch
MindSpore/Paddle/TF/JAX
AI 大模型行业与生态应用
大模型
MindStudio/NVInsight
模型迁移工具/文档
大模型加速
模型开发、调优
VLLM/SGLang/…
解决方案厂商
XX 客户
开源组件
大模型算力加速 (Megatron-LM/DeepSpeed)

## Slide 36: AI智算集群全栈逻辑架构
客户/第三方：
﻿﻿AI平台：统一接收用户通过Portal或命令行提交的AI作业，提供AI资源池管理、AI作业管理以及通过K8S调度平台进行AI作业调度运行的能力
﻿﻿调度平台：基于K8S构建，根据AI作业的要求对AI算力进行调度和分配
﻿﻿云管平台：对计算、存储、网络等硬件进行纳管，并提供服务化能力
﻿﻿运维平台：提供针对整体集群软硬件系统的告警、监控、故障定位定界等能力
﻿通用算力服务器、业务面、运维管理面网络等
﻿﻿机房基础设施：机房、供电系统、制冷系统

## Slide 37: AI智算集群全栈逻辑架构
AI 算力提供商：
计算、存储、参数面/数据面网络以及对应的管控软件
﻿﻿跨域运维：CCAE跨域运维以及故障定位定界
﻿﻿AI训练基础软件： 计算架构NPU硬件使能 AI框架：pytorch等深度学习计算框架
﻿﻿并行加速框架：/Megatron等transformer模型领域井行加速框架 全流程开发工具链：支持算子开发、训练开发、可视化、性能调优等

## Slide 38
总结与思考

## Slide 39: 常见交叉领域问题
交叉领域 | 交叉点 | 影响内容
计算 vs 存储 | Host 远程挂载存储 PoD | 计算节点 IO 问题导致存储性能不达标； 存储 IO 影响 OS，包括流控参数； 存储抢占 OS 系统资源；
计算 vs 网络 | 网卡、路由、流控参数 | 网络不通导致集合通信报错； 计算下发影响网络性能，出现反压和丢包； 网络影响计算通信、训练性能不达标；
计算 vs 存储 vs 网络 | 交换机、流控参数、 模型并行、Host 下发与挂载 | 存储影响计算、网络拖尾影响计算等互相干扰； 出现大模型训练性能抖动、性能下降； Leaf 交换机丢包，训练精度受影响；

## Slide 41: 引用与参考
https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100314275/283099c4
https://www.edn.com/five-major-trends-in-power-supply-design-for-servers/
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra