## Slide 1
液冷挑战与
实践思考
ZOMI

## Slide 2: Content
液冷不应该很简单吗？我自己家的炫酷游戏主机都上了液冷，我理解服务器应该都可以直接上液冷！！！

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  集群硬件的液冷挑战
  集群硬件的液冷实践

## Slide 6
01
集群硬件
液冷挑战

## Slide 7: 液冷是复杂系统工程
换热介质改变，决定了液冷的耦合特性
必须从芯片到机房端到端考虑，以系统工程视角进行服务器液冷设计

## Slide 8: 液冷系统设计：风冷服务器 3 级换热
风冷服务器端到端换热链路：3 级换热

## Slide 9: 液冷系统设计：风冷服务器问题
换热介质：空气，物理特性稳定
介质温度：低温，不超过 27°C
换热通道：机框结构件＋翅片散热器
介质动力：服务器自带风扇
耦合参数：风温差、进风温度
Cons：
风冷导热系数低
散热能力一般
比热容小

## Slide 10: 液冷系统设计：液冷服务器 2 级换热
风冷服务器端到端换热链路：2 级换热

## Slide 11: 液冷系统设计：液冷服务器问题
换热介质：工质水，特殊物化特性，厂家独有配方  材料兼容性
介质温度：高温，最高可达40°C  热容灾能力弱
换热通道：高密铲齿流道  杂质耐受度极低，100um，头发丝
介质动力：服务器本身无动力，依赖CDU部件  机房设施强耦合
耦合参数：风液占比、水温差、水温、水压、压降、工质特性等

## Slide 12: 液冷器件设计
液冷设计规格与机房 L1 设备以及 L0 基建贯穿耦合
序号 | 液冷噐件关键设计规格 | 机房设备L1耦合参数 | 机房基建LO耦合参数
1 | 液冷服务器风液占比 | 机房风液配比、机房环境温度、CDU供水水温 | 机房层高、机房布局
2 | 液冷服务器流量 | CDU设计温差、CDU供水水温、CDU可用流量、二次管路圧降 | 机房层高、架空层高
3 | 液冷服务器流阻 | CDU可用扬程、二次管路压降机房层高、架空层高 | 机房层高、架空层高
4 | 主芯片冷板串/并联设计 | CDU可用扬程、二次管路压降、CDU可用流量、CDU设计温差 | 机房层高、架空层高
5 | 冷板、快接头等材料 | 工质液缓蚀剂、工质热理特性、CDU供水压力、二次管路材料 | 
6 | 冷板承压 | CDU供水圧力、二次管路圧降 | 机房层高（集中式 CDU）
7 | 冷板铲齿间隙 | CDU管路工艺、二次管路工艺、二次管路材料、工质液缓蚀剂 | 
8 | 快接头通径、杂质耐受 | CDU可用扬程、二次管路压降、CDU管路工艺、二次管路工艺 | 
9 | Manifold尺寸 | CDU可用扬程、二次管路压降、CDU可用流量 | 
10 | 芯片/PCB版焊点设计 | CDU工质供水水温波动、CDU供水水温 | 

## Slide 13: 液冷器件设计
液冷设计规格与机房 L1 设备以及 L0 基建贯穿耦合

## Slide 14: 液冷器件设计
液冷设计规格与机房 L1 设备以及 L0 基建贯穿耦合，其中器件包括（冷板、快接头、Manifold、低热器件冷板、非金属软管）
Manifold
冷板
快接头&非金属软管

## Slide 15: 液冷与机房部署、运维强关联
机房部署
二次管路交叉施工，工质结晶冷板堵塞，超温告警
冷板内部流道出现异物，造成流道堵塞，影响流速
﻿﻿机房焊接产生金属进入管路，与工质发生反应
机房运维
采购不合格工质液，导致冷板腐蚀
二次管路工艺不合格，导致冷板堵塞
插拔时快接头粘连异物，导致快接头漏液
系统滋生菌落，堵塞冷板，导致漏液
缓蚀剂消耗，系统产生金属离子，腐蚀冷板

## Slide 16
02
集群硬件
液冷实践

## Slide 17: 液冷器件设计与创新实践​
冷板优化​​
  ​​材料​​：铜合金为主，结合硅脂/液态金属界面材料降低接触热阻
  ​​结构​​：采用自适应流速算法，动态匹配业务负载，实现能耗降XX%
​​管路与连接系统​​
  ​​快接头​​：盲插式设计实现多支路同步连接，降低维护复杂度（派克方案）
  ​​Manifold​​：定制化分液器优化流量分配，减少装配时间 XX%
  ​​非金属软管​​：PTFE + PVC 复合管路轻量化防腐蚀，弯曲半径小，适配狭小空间
​​低热器件冷板​​
  针对内存/电源模块等中低功耗器件，采用铝制轻量化冷板，集成至液冷回路

## Slide 18: 系统级优化与能效管理​
动态热管理系统（DTMS）：​​
  ​​智能调控​​：Google DeepMind 利用 PPO 算法实时优化冷却液分配，泵功降低 40%
  ​​拓扑设计​​：并联管路 + 环形冗余避免单点故障，金融/超算场景需配置流量平衡阀
​​L0-L1 基础设施耦合​​：
  ​​冷却分配单元（CDU）​：​​多柜级联，功率300kW–1MW+，通过设施水系统（FWS）散热
  ​​余热回收​​：60C 以上冷却液驱动吸收式制冷机
  供排液管网 ：地板夹层仅用于液冷管网布置，避免电缆与液体共存风险
  供配电系统 ：液冷设备需独立供电回路，并配置泄漏检测与应急排水设施
  统一规划：地面防水处理、排水路径规划，以及液冷机柜与CDU（冷却液分配单元）的空间布局

## Slide 19: 机房部署、运维实践总结
明确对机房环境要求，液冷相关设备进场前验收机房环境
﻿﻿夜冷器件，e.g. 快接头密封圈由单密封圈改双密封圈，增强耐杂质能力
﻿设计整体运维解决方案，提升定期对工质液进行维护，提升服务器器件内部耐受能力

## Slide 20
总结与思考

## Slide 21: 总结与思考
液冷系统以​​全栈耦合​​思维设计，纳入整体解决方案：
  芯片级选低热阻界面材料，服务器级优化冷板与Manifold布局，机房级匹配CDU与散热拓扑。
  当前​​冷板式液冷​​是性价比最高的过渡方案，而​​浸没式​​为超算与AI训练集群的终极路径。
  实施过程可以注重​​动态调控算法与​​模块化部署，同时推动冷却液回收与余热利用。

## Slide 22: 大功率芯片+高密机柜，未来散热走向何方？

## Slide 24: 引用与参考
https://community.hpe.com/t5/servers-systems-the-right/keep-cool-lower-power-usage-effectiveness-with-direct-liquid/ba-p/7093514
https://ph.parker.com/cn/zh/product-list/flat-face-hydraulic-liquid-cooling-quick-connect-couplings-nsp-series
https://www.nextplatform.com/2024/06/02/nvidia-unfolds-gpu-interconnect-roadmaps-out-to-2027/
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra