## Slide 1
AI 集群
供电系统
ZOMI

## Slide 2: Question？
为什么我一个搞算法的人，要关心供电？？？？？

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  AI 集群供电系统介绍
  AI 集群供电架构
  发展趋势 & 挑战

## Slide 6
01
AI 集群
供电系统

## Slide 7: 典型国内供配电系统
发电、输变电、配用电

## Slide 8: 名词解析
额定电压：电气设备正常工作条件下设计运行标准电压值，确保电力传输效率和设备安全运行。
  低压配电系统：220V/380V（单相/三相），AI 集群三相交流电为主，额定电压 380V 主流标准
  中压配电系统：10kV/35kV，用于从电网接入到 AI 集群 内部变压器前段
  高压直流系统：240V HVDC（部分 DC/HPC 采用）
三相五线制：电力配电方式
  三根火线（L1、L2、L3）+ 一根中性线（N） + 一根保护地线（PE）
  AI 集群常采用 TN-S（三相五线制+独立地线），目前最安全、最规范的接地系统

## Slide 9: 三相五线制

## Slide 10: 常见 AI 集群配电系统

## Slide 11: 电力能源接入挑战
AIDC 算力容量上线是发电厂和电网容量的上限
发展阶段 | 通算中心时代 传统 DC | 智算中心时代（初级） AI 集群 | 智算中心时代（进阶）
部署集群规模 | 万台服务器（CPU） 电力容量 ~20MW | 万卡 AI 集群（GPU/NPU） 电力容量 ~20MW | 10 万卡 AI 集群（GPU/NPU） 电力容量 ~50MW
电网接入需求 | 四路 10kV 电源 | 四路 10kV 电源 | 需自建 110kV 变电站 or 接入更高电压等级电源
解决方案与挑战 | 常规 DC 建设方案 | 初步引入 AI 专用芯片集群 | 高密度供电需求 需定制化电网基础设施

## Slide 12: 电力容量怎么算呀？建设 10 万卡机房到底够不够电？
单卡平均功耗 = 350W，集群 IT 算力设备总功耗：
DC 电源使用效率 PUE ，PUE=1.3 来估算：

## Slide 13: 为什么这么多概念！！！！
集群总功耗（不含制冷），这是纯设备功耗（IT Load），不包括光模块、交换机、冷却系统、UPS、变压器等配套设施。
PUE（Power Usage Effectiveness）表示数据中心总能耗与IT设备能耗的比值。现代智算中心的PUE一般在 1.2~1.4 之间，取决于冷却技术（风冷、液冷、浸没式冷却等）。

## Slide 14: Rule 出来了！
中压输入：四路 10kV 供电方案最大能支持 ~20MW 容量
AI 规模 | NPU/GPU 卡数 | IT 功耗 350W/卡 | 总电力需求 PUE=1.3
典型 AI 集群 | 1万卡 | 3.5MW | 4.55MW
中型 AI 集群 | 5万卡 | 17.5MW | 22.75MW
大型 AI 集群 | 10万卡 | 35MW | 45.5MW
超大 AI 集群 | 50万卡 | 175MW | 227.5MW
别想了 ~~ | 100万卡 | 350MW | 455MW

## Slide 15: 配电 vs AI 机房面积比
随着智算中心的单机柜功率密度的快速提升，变配电室面积必然随之大幅度增加
AI 集群的建设方案需要考虑供电系统更多的占地面积
冷冻站
中压配电室
油机室
核心机房
电池室
主控室
低压配电室
会议室
备件室
冷却塔
UPS室
单机柜功耗 | 供配电系统占地面积
2.5kW-5kW | AI 算力设备占地面积 ~1/4
8kW | AI 算力设备占地面积~1/2
16kW | AI 算力设备占地面积相当

## Slide 16
02
AI 集群
供电架构

## Slide 17: 数据中心供电架构
UPS 供电架构
  适用于供电连续性要求高、规模适中的传统 DC 和企业机房，保障市电中断时短时电力供应。
HVDC 供电架构
  适用于中大型 DC 和云计算中心，追求高效节能且具备直流供电兼容能力场景，替代传统 UPS。
OCP 供电架构
  适用于超大规模云服务商和标准化部署的 DC，支持灵活扩展和高效能服务器供电需求。
巴拿马电源供电架构
  适用于 AI 集群、GPU 集群等高密度、高功耗场景，追求极致效率与简化配电层的 AI 集群。

## Slide 18: UPS 供电架构
UPS不间断电源（UPS，Uninterruptible Power Supply）是一种电力保障设备，能够在主电源发生故障时，如停电、电压波动或频率异常时，立即切换到电池供电模式，通过多步骤转换和净化，实现高效不间断供电，是 DC 主流选择。

## Slide 19: HVDC 供电架构
高压直流输电 HVDC 将交流电转换为直流电进行传输的电力传输技术，具有输电距离长、损耗小、稳定性好等优点。HVDC 较传统 UPS 供电方案环节精简，高效低损优势体现。

## Slide 20: 巴拿马电源供电架构
巴拿马电源方案中，市电直接通过移相变压器，将高压交流电转换为较低电压的交流电，相当于变相整合了 HVDC 方案中的前置变压器以及输入滤波环节，以更紧凑的形态适应 DC 用电需求。系统简化链路，提升整体能源效率。

## Slide 21: OCP供电供电架构
OCP 供电方案把机柜内所有服务器内置电源模块 PSU 取出，整合在一起构成机柜级的电源输出，同时把储能后移到电源输出端，通过汇流向不带 PSU 服务器集中供电，OCP 架构需要定制服务器 PSU。

## Slide 22: AI 集群电源方案
项目 | UPS 系统 | HVDC 系统 | 巴拿马电源 | OCP 系统
系统效率 | 95.1% | 95.1% | 97.5% | 97.0%
占地面积 | 100% | 80% | 40% | 28%
配置快速性 | 一般 | 一般 | 移相变定制模块预制化 | 预制化，速度快
当前市占率 | 主流 | 较低 | 低 | 低（但增长中）
核心优势 | 技术成熟 兼容性强 | 高能效 适配高功率密度 | 占地面积小 适配高功率密度 | 高标准化集成 高综合性价比
主要挑战 | 损耗相对较高 占地面积大 | 初期投资高 需配套改造 | 初期投资高 运维经验少 | 技术成熟度待提升 兼容硬件依赖
重量 | NA | NA | 100% | 55%

## Slide 23
DC 供配电架构：2N、DR、RR

## Slide 24: 数据中心供配电架构：2N
2N 系统：
  2 个供配电单元同时工作，互为备用，每个单元均能满足全部负载的用电需要。

## Slide 25: 数据中心供配电架构：DR
DR 系统：
  分布冗余，由 N(N≥3）个配置相同的供配电单元组成，N 个单元同时工作，将负载均分为 N 组。

## Slide 26: 数据中心供配电架构：RR
RR 系统：
  后备冗余，由多个供配电单元组成，其中一个单元作为其它运行单元的备用。
  当一个运行单元发生故障时，通过电源切换装置，备用单元继续为负载供电。

## Slide 27
04
供电系统
发展趋势与挑战

## Slide 28: AI 集群供配电系统：案例
双路电源供电，10kv 市电进线到 AI 集群服务器的末端，常见的两路供电同时处于热备份状态，一路断电时另一路会支持关键负载持续供电。
从上游到下游包括中压柜、变压器、低压配电柜，配电柜进线进到 UPS，通过整流再给到 PDU 做最终分配，分配给各个 计算节点。

## Slide 29: 应用案例
HVDC：腾讯自建天津 DC 广泛采用，字节跳动新建 DC 逐步推广。
PDU：华为、安科瑞等推出的解决方案，适用于中型至大型 AI 集群。
巴拿马：阿里巴巴与台达联合开发，使用在阿里云的服务中心。
OCP：​​Meta、谷歌、微软​​已将 OCP 供电方案作为 ​​AI 数据中心的核心标准。
尽管面临兼容性和高功率安全挑战，OCP在能效（97.5%↑）和空间利用率（40%↑）上的优势使其成为 AI 集群优选方案​，并通过电压升级（±400V）、锂电池备电（BBU）和模块化设计推动技术迭代 ~~

## Slide 30: AI 集群配电：预制化、模组化、智能化是未来趋势
预制式电力模组设备在工厂进行预制和模块装运，在 AI 集群现场进行快速组装，能够根据实际需求选取相应模块拼装成整体模组方案。
预制式供配电模组构成

## Slide 31: AI 集群配电：预制化、模组化、智能化是未来趋势
预制式电力模组设备在工厂进行预制和模块装运，在 AI 集群现场进行快速组装，能够根据实际需求选取相应模块拼装成整体模组方案。
智能化系统

## Slide 32
总结与思考

## Slide 33: Summary
供电技术挑战严峻，配电结构创新，新能源和储能应用是必然趋势
散热技术以液冷散热技术为主，针对智算中心动态负载特性设计高效制冷解决方案
运维管理采用智能运维技术，高效实时节约成本

## Slide 34: Question？
为什么我一个搞算法的人，要关心供电？？？？？
了解了解罢了，电呀是国家赚钱，不同供电方案目标都是一致：提升AI 集群稳定性和可靠性。

## Slide 36: 引用与参考
https://navitassemi.com/nvidias-grace-hopper-runs-at-700-w-blackwell-will-be-1-kw-how-is-the-power-supply-industry-enabling-data-centers-to-run-these-advanced-ai-processors/
https://www.eet-china.com/mp/a357098.html
https://info.support.huawei.com/computing/server3D/index_zh.html
https://servers.asus.com/products/servers/
https://www.gigabyte.com/Enterprise/GPU-Server
https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100313980/cb51627f
https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/ascend-computing-pid-1557196528909?submodel=doc
https://digitalpower.huawei.com/cn/data-center-facility/
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra